Meleg oldal	Hideg oldal

Közeg neve	Water	Water

MÜKÖDÉSI ADATOK	Belépés	Kilépés	Belépés	Kilépés

Teljes folyadékáram	m³/h	6,54	6,54	3,71	3,71	m³/h

Üzemi homérséklet	°C	62,00	42,00	10,00	45,00	°C

Pressure drop (allowed / calc.)	kPa	15,00 / 12,22	20,00 / 3,55	kPa

Üzemi nyomás	MPa(g)	1,00	0,99	1,00	1,00	MPa(g)

Teljes kicserélendö hö	kW	150

U-tiszta	W/(m²·°C)	5 064

U-Service	W/(m²·°C)	4 118

Teljes höátadó felület	m²	1,54

LMTD=logaritmikus homérsékletkül	°C	23,71

Felületi tartalék	%	23

FOLYADÉK TULAJDONSÁGOK	Belépés		Kilépés		Belépés		Kilépés

Fajsúly (sürüség)	-	0,98		0,99		1,00		0,99

Fajhö	kJ/(kg·°C)	4,19		4,18		4,19		4,18

Hövezetési tényezö	W/(m·°C)	0,66		0,63		0,58		0,64

Viszkozitás (átlag)	cP	0,45		0,63		1,31		0,60

CONNECTIONS

Pozíció	S1	S3	S2	S4

Típus	STUDDED	STUDDED	STUDDED	STUDDED

Méretezés	DN50	DN50	DN50	DN50

Rating	DIN2501 PN16	DIN2501 PN16	DIN2501 PN16	DIN2501 PN16

Anyag	P265GH Carbon Steel	P265GH Carbon Steel

KONSTRUKCIÓ

Utak elrendezése	1	1

Channel Arrangement	6M+0M	7M+0M

A-méret / C-méret	mm	46,2 / 375

Lemezanyag (anyag/vastagság)	1.4401 / 0.4 mm

Tömítés anyaga (Meleg/hideg)	NBR	NBR

Lemezek száma	14

Keret anyag / Festés / Szín	P265GH Carbon Steel / Enamel / RAL 5012 (Royal Blue)

szorítócsavarok/anyák/ minőség	8.8 / 8 / FZB

Pressure (design / test)	MPa(g)	1,00 / 1,43	1,00 / 1,43

Temperature (min / design)	°C	-10,00 / 90,00	-10,00 / 90,00

Weight empty / flooded (per unit)	kg	122 / 126

Nyomástartó edény kód	PED

Megjegyzések:

TRANTER szerelt, tömített lemezes hőcserélő

|  |  | SUPERCHANGER ÖSSZEÁLLÍTÁS GLD-013-M-4-PR-14-2424529 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Méretezés száma 2424529 |  |  |  |