## Kazánház
jele | Modul | Csatorna |  | Adatp. | Megnevezés | Jelforma | [6 empty] | Funkció | Jellemzők | Sorkapocs szám | [5 empty] | Kábel | CAT | YSLCY |  | YSLY |  | Feladat
[6 empty] | AI | DI | RI | IM | AO | DO | BUS |  |  | XDI | XDO | XPT | XAI | XAO | KOMM | jele |  | 2x0,75 | 4x0,75 | 2x1 | 4x1
M0 | 1400 | LAN1 | 1 |  | Komm csatl | [6 empty] | 1 |  | LAN/WiFi | [6 empty] | belső | [5 empty] | Kommunikációs csatlakozás (SWITCH)
|  | LAN2 | 2 |  | Komm csatl | [6 empty] | 1 |  | LAN/WiFi | [6 empty] | belső | [5 empty] | Kommunikációs csatlakozás (K03)
|  | RS485 | 1 |  | Komm | [6 empty] | 1 |  | RS485
M1 | 1420 | DI | 1 | PZ22 | kontaktus |  | 1 | [5 empty] | jelzés | van=1 | 1.2 | [5 empty] | W101 |  | X |  |  |  | ISS1-2 szivattyú nyomáskülönbség kapcsoló
|  |  | 2 | PZ20 | kontaktus |  | 1 | [5 empty] | jelzés | van=1 | 3.4 | [5 empty] | W102 |  | X |  |  |  | IPS1-2 szivattyú nyomáskülönbség kapcsoló
|  |  | 3 | PZ12 | kontaktus |  | 1 | [5 empty] | jelzés | van=1 | 5.6 | [5 empty] | W103 |  | X |  |  |  | OSS1-2 szivattyú nyomáskülönbség kapcsoló
|  |  | 4 | PZ10 | kontaktus |  | 1 | [5 empty] | jelzés | van=1 | 7.8 | [5 empty] | W104 |  | X |  |  |  | OPS1-2 szivattyú nyomáskülönbség kapcsoló
|  |  | 5 | PZ32 | kontaktus |  | 1 | [5 empty] | jelzés | van=1 | 9,10 | [5 empty] | W105 |  | X |  |  |  | FKS1-2 szivattyú nyomáskülönbség kapcsoló
|  |  | 6 | PZ30 | kontaktus |  | 1 | [5 empty] | jelzés | van=1 | 11,12 | [5 empty] | W106 |  | X |  |  |  | CS1-2 szivattyú nyomáskülönbség kapcsoló
|  |  | 7 |  | tartalék | [9 empty] | 13,14
|  |  | 8 |  | tartalék | [9 empty] | 15,16
|  |  | 9 | ITMSZNY | kontaktus |  | 1 | [5 empty] | jelzés | van=1 | 17,18 | [5 empty] | W109 |  |  | X |  |  | Iskola töltő mágnesszelep nyitva
|  |  | 10 | ITMSZZ | kontaktus |  | 1 | [5 empty] | jelzés | van=1 | 19,20 | [11 empty] | Iskola töltő mágnesszelep zárva
|  |  | 11 | ITMSZA | kontaktus |  | 1 | [5 empty] | jelzés | van=1 | [6 empty] | belső | [5 empty] | Iskola töltő mágnesszelep távállás
|  |  | 12 | UASNC | kontaktus |  | 1 | [5 empty] | jelzés | van=1 | [6 empty] | belső | [5 empty] | Túlfesz levezető hiba
|  |  | 13 | ANYÉ | kontaktus |  | 1 | [5 empty] | jelzés | van=1 | 21,22 | [5 empty] | W113 |  | X |  |  |  | Ajtónyitás érzékelő
|  |  | 14 | ARH20 | kontaktus |  | 1 | [5 empty] | jelzés | van=1 | 23,24 | [5 empty] | W114 |  | X |  |  |  | Gázveszély 20%
|  |  | 15 | FFR | kontaktus |  | 1 | [5 empty] | hiba | van=0 | [6 empty] | belső | [5 empty] | Feszültség figyelés
|  |  | 16 |  | tartalék | [9 empty] | 25,26
jele | Modul | Csatorna |  | Adatp. | Megnevezés | Jelforma | [6 empty] | Funkció | Jellemzők | Sorkapocs szám | [5 empty] | Kábel | CAT | YSLCY |  | YSLY |  | Feladat
[6 empty] | AI | DI | RI | IM | AO | DO | BUS |  |  | XDI | XDO | XPT | XAI | XAO | KOMM | jele |  | 2x0,75 | 4x0,75 | 2x1 | 4x1
M2 | 1420 | DI | 1 | ISS1H | kontaktus |  | 1 | [5 empty] | hiba | van=0 | [6 empty] | belső | [5 empty] | ISS1 szivattyú hiba
|  |  | 2 | ISS1A | kontaktus |  | 1 | [5 empty] | jelzés | van=1 | [6 empty] | belső | [5 empty] | ISS1 szivattyú távállás
|  |  | 3 | ISS2H | kontaktus |  | 1 | [5 empty] | hiba | van=0 | [6 empty] | belső | [5 empty] | ISS2 szivattyú hiba
|  |  | 4 | ISS2A | kontaktus |  | 1 | [5 empty] | jelzés | van=1 | [6 empty] | belső | [5 empty] | ISS2 szivattyú távállás
|  |  | 5 | IPS1H | kontaktus |  | 1 | [5 empty] | hiba | van=0 | [6 empty] | belső | [5 empty] | IPS1 szivattyú hiba
|  |  | 6 | IPS1A | kontaktus |  | 1 | [5 empty] | jelzés | van=1 | [6 empty] | belső | [5 empty] | IPS1 szivattyú távállás
|  |  | 7 | IPS2H | kontaktus |  | 1 | [5 empty] | hiba | van=0 | [6 empty] | belső | [5 empty] | IPS2 szivattyú hiba
|  |  | 8 | IPS2A | kontaktus |  | 1 | [5 empty] | jelzés | van=1 | [6 empty] | belső | [5 empty] | IPS2 szivattyú távállás
|  |  | 9 | OSS1H | kontaktus |  | 1 | [5 empty] | hiba | van=0 | [6 empty] | belső | [5 empty] | OSS1 szivattyú hiba
|  |  | 10 | OSS1A | kontaktus |  | 1 | [5 empty] | jelzés | van=1 | [6 empty] | belső | [5 empty] | OSS1 szivattyú távállás
|  |  | 11 | OSS2H | kontaktus |  | 1 | [5 empty] | hiba | van=0 | [6 empty] | belső | [5 empty] | OSS2 szivattyú hiba
|  |  | 12 | OSS2A | kontaktus |  | 1 | [5 empty] | jelzés | van=1 | [6 empty] | belső | [5 empty] | OSS2 szivattyú távállás
|  |  | 13 | OPS1H | kontaktus |  | 1 | [5 empty] | hiba | van=0 | [6 empty] | belső | [5 empty] | OPS1 szivattyú hiba
|  |  | 14 | OPS1A | kontaktus |  | 1 | [5 empty] | jelzés | van=1 | [6 empty] | belső | [5 empty] | OPS1 szivattyú távállás
|  |  | 15 | OPS2H | kontaktus |  | 1 | [5 empty] | hiba | van=0 | [6 empty] | belső | [5 empty] | OPS2 szivattyú hiba
|  |  | 16 | OPS2A | kontaktus |  | 1 | [5 empty] | jelzés | van=1 | [6 empty] | belső | [5 empty] | OPS2 szivattyú távállás
M3 | 1420 | DI | 1 | FKS1H | kontaktus |  | 1 | [5 empty] | hiba | van=0 | [6 empty] | belső | [5 empty] | FKS1 szivattyú hiba
|  |  | 2 | FKS1A | kontaktus |  | 1 | [5 empty] | jelzés | van=1 | [6 empty] | belső | [5 empty] | FKS1 szivattyú távállás
|  |  | 3 | FKS2H | kontaktus |  | 1 | [5 empty] | hiba | van=0 | [6 empty] | belső | [5 empty] | FKS2 szivattyú hiba
|  |  | 4 | FKS2A | kontaktus |  | 1 | [5 empty] | jelzés | van=1 | [6 empty] | belső | [5 empty] | FKS2 szivattyú távállás
|  |  | 5 | CS1H | kontaktus |  | 1 | [5 empty] | hiba | van=0 | [6 empty] | belső | [5 empty] | CS1 szivattyú hiba
|  |  | 6 | CS1A | kontaktus |  | 1 | [5 empty] | jelzés | van=1 | [6 empty] | belső | [5 empty] | CS1 szivattyú távállás
|  |  | 7 | CS2H | kontaktus |  | 1 | [5 empty] | hiba | van=0 | [6 empty] | belső | [5 empty] | CS2 szivattyú hiba
|  |  | 8 | CS2A | kontaktus |  | 1 | [5 empty] | jelzés | van=1 | [6 empty] | belső | [5 empty] | CS2 szivattyú távállás
|  |  | 9 | ZSSZH | kontaktus |  | 1 | [5 empty] | hiba | van=0 | [6 empty] | belső | [5 empty] | Zsomp szivattyú hiba
|  |  | 10 | IUMSZNY | kontaktus |  | 1 | [5 empty] | jelzés | van=1 | 29,30 | [5 empty] | W142 |  |  | X |  |  | Iskola ürítő mágnesszelep nyitva
|  |  | 11 | IUMSZZ | kontaktus |  | 1 | [5 empty] | jelzés | van=1 | 31,32 | [11 empty] | Iskola ürítő mágnesszelep zárva
|  |  | 12 | IUMSZA | kontaktus |  | 1 | [5 empty] | jelzés | van=1 | [6 empty] | belső | [5 empty] | Iskola ürítő mágnesszelep távállás
|  |  | 13 | OTMSZNY | kontaktus |  | 1 | [5 empty] | jelzés | van=1 | 33,34 | [5 empty] | W145 |  |  | X |  |  | Óvoda töltő mágnesszelep nyitva
|  |  | 14 | OTMSZZ | kontaktus |  | 1 | [5 empty] | jelzés | van=1 | 35,36 | [11 empty] | Óvoda töltő mágnesszelep zárva
|  |  | 15 | OTMSZA | kontaktus |  | 1 | [5 empty] | jelzés | van=1 | [6 empty] | belső | [5 empty] | Óvoda töltő mágnesszelep távállás
|  |  | 16 |  | tartalék | [9 empty] | 37,38
jele | Modul | Csatorna |  | Adatp. | Megnevezés | Jelforma | [6 empty] | Funkció | Jellemzők | Sorkapocs szám | [5 empty] | Kábel | CAT | YSLCY |  | YSLY |  | Feladat
[6 empty] | AI | DI | RI | IM | AO | DO | BUS |  |  | XDI | XDO | XPT | XAI | XAO | KOMM | jele |  | 2x0,75 | 4x0,75 | 2x1 | 4x1
M4 | 1420 | DI | 1 | FSZIA | kontaktus |  | 1 | [5 empty] | jelzés | van=1 | [6 empty] | belső | [5 empty] | Iskola fűtési szelep távállás
|  |  | 2 | FSZINV | kontaktus |  | 1 | [5 empty] | jelzés | van=1 | 39,40 | [5 empty] | W150 |  |  | X |  |  | Iskola fűtési szelep nyitva
|  |  | 3 | FSZIZV | kontaktus |  | 1 | [5 empty] | jelzés | van=1 | 41,42 | [11 empty] | Iskola fűtési szelep zárva
|  |  | 4 | FSZOA | kontaktus |  | 1 | [5 empty] | jelzés | van=1 | [6 empty] | belső | [5 empty] | Óvoda fűtési szelep távállás
|  |  | 5 | FSZONV | kontaktus |  | 1 | [5 empty] | jelzés | van=1 | 43,44 | [5 empty] | W153 |  |  | X |  |  | Óvoda fűtési szelep nyitva
|  |  | 6 | FSZOZV | kontaktus |  | 1 | [5 empty] | jelzés | van=1 | 45,46 | [11 empty] | Óvoda fűtési szelep zárva
|  |  | 7 |  | tartalék | [9 empty] | 47,48
|  |  | 8 |  | tartalék | [9 empty] | 49,50
|  |  | 9 |  | tartalék | [9 empty] | 51,52
|  |  | 10 |  | tartalék | [9 empty] | 53,54
|  |  | 11 |  | tartalék | [9 empty] | 55,56
|  |  | 12 |  | tartalék | [9 empty] | 57,58
|  |  | 13 |  | tartalék | [9 empty] | 59,60
|  |  | 14 |  | tartalék | [9 empty] | 61,62
|  |  | 15 |  | tartalék | [9 empty] | 63,64
|  |  | 16 |  | tartalék | [9 empty] | 65,66
M5 | 1421 | DiDO | 1 | ISS1S | vezérlés | [5 empty] | 1 |  | vezérlés | van=1 | [6 empty] | belső | [5 empty] | ISS1 szivattyú START
|  |  | 2 | ISS2S | vezérlés | [5 empty] | 1 |  | vezérlés | van=1 | [6 empty] | belső | [5 empty] | ISS2 szivattyú START
|  |  | 3 | IPS1S | vezérlés | [5 empty] | 1 |  | vezérlés | van=1 | [6 empty] | belső | [5 empty] | IPS1 szivattyú START
|  |  | 4 | IPS2S | vezérlés | [5 empty] | 1 |  | vezérlés | van=1 | [6 empty] | belső | [5 empty] | IPS2 szivattyú START
|  |  | 5 | OSS1S | vezérlés | [5 empty] | 1 |  | vezérlés | van=1 | [6 empty] | belső | [5 empty] | OSS1 szivattyú START
|  |  | 6 | OSS2S | vezérlés | [5 empty] | 1 |  | vezérlés | van=1 | [6 empty] | belső | [5 empty] | OSS2 szivattyú START
|  |  | 7 | OPS1S | vezérlés | [5 empty] | 1 |  | vezérlés | van=1 | [6 empty] | belső | [5 empty] | OPS1 szivattyú START
|  |  | 8 | OPS2S | vezérlés | [5 empty] | 1 |  | vezérlés | van=1 | [6 empty] | belső | [5 empty] | OPS2 szivattyú START
M6 | 1421 | DiDO | 1 | FKS1S | vezérlés | [5 empty] | 1 |  | vezérlés | van=1 | [6 empty] | belső | [5 empty] | FKS1 szivattyú START
|  |  | 2 | FKS2S | vezérlés | [5 empty] | 1 |  | vezérlés | van=1 | [6 empty] | belső | [5 empty] | FKS2 szivattyú START
|  |  | 3 | CS1S | vezérlés | [5 empty] | 1 |  | vezérlés | van=1 | [6 empty] | belső | [5 empty] | CS1 szivattyú START
|  |  | 4 | CS2S | vezérlés | [5 empty] | 1 |  | vezérlés | van=1 | [6 empty] | belső | [5 empty] | CS2 szivattyú START
|  |  | 5 | ITMSZV | vezérlés | [5 empty] | 1 |  | vezérlés | van=1 | [6 empty] | belső | [5 empty] | Iskola töltő mágnesszelep nyit
|  |  | 6 | IUMSZV | vezérlés | [5 empty] | 1 |  | vezérlés | van=1 | [6 empty] | belső | [5 empty] | Iskola ürítő mágnesszelep nyit
jele | Modul | Csatorna |  | Adatp. | Megnevezés | Jelforma | [6 empty] | Funkció | Jellemzők | Sorkapocs szám | [5 empty] | Kábel | CAT | YSLCY |  | YSLY |  | Feladat
[6 empty] | AI | DI | RI | IM | AO | DO | BUS |  |  | XDI | XDO | XPT | XAI | XAO | KOMM | jele |  | 2x0,75 | 4x0,75 | 2x1 | 4x1
|  |  | 7 | OTMSZV | vezérlés | [5 empty] | 1 |  | vezérlés | van=1 | [6 empty] | belső | [5 empty] | Óvoda töltő mágnesszelep nyit
|  |  | 8 | OUMSZV | vezérlés | [5 empty] | 1 |  | vezérlés | van=1 | [6 empty] | belső | [5 empty] | Óvoda ürítő mágnesszelep nyit
M7 | 1421 | DiDO | 1 | FSZIN | vezérlés | [5 empty] | 1 |  | vezérlés | van=1 | [6 empty] | belső | [5 empty] | Iskola fűtési szelep nyit
|  |  | 2 | FSZIZ | vezérlés | [5 empty] | 1 |  | vezérlés | van=1 | [6 empty] | belső | [5 empty] | Iskola fűtési szelep zár
|  |  | 3 | FSZON | vezérlés | [5 empty] | 1 |  | vezérlés | van=1 | [6 empty] | belső | [5 empty] | Óvoda fűtési szelep nyit
|  |  | 4 | FSZOZ | vezérlés | [5 empty] | 1 |  | vezérlés | van=1 | [6 empty] | belső | [5 empty] | Óvoda fűtési szelep zár
|  |  | 5 |  | tartalék | [10 empty] | 1,2
|  |  | 6 |  | tartalék | [10 empty] | 3,4
|  |  | 7 |  | tartalék | [10 empty] | 5.6
|  |  | 8 |  | tartalék | [10 empty] | 7.8
M8 | 1425 | PT | 1 | TK | hőmérséklet |  |  | 1 |  |  |  |  | mérés | Pt100 |  |  | 1,2,3 |  |  |  | W188 |  |  | X |  |  | Külső hőmérséklet
|  |  | 2 | TH | hőmérséklet |  |  | 1 |  |  |  |  | mérés | Pt100 |  |  | 4,5,6 |  |  |  | W189 |  |  | X |  |  | Helység hőmérséklet
|  |  | 3 | THMVPE | hőmérséklet |  |  | 1 |  |  |  |  | mérés | Pt100 |  |  | 7,8,9 |  |  |  | W190 |  |  | X |  |  | HMV primer előre hőmérséklet
|  |  | 4 | THMVPV | hőmérséklet |  |  | 1 |  |  |  |  | mérés | Pt100 |  |  | 10,11,12 |  |  |  | W191 |  |  | X |  |  | HMV primer vissza hőmérséklet
|  |  | 5 | THMVSZE | hőmérséklet |  |  | 1 |  |  |  |  | mérés | Pt100 |  |  | 13,14,15 |  |  |  | W192 |  |  | X |  |  | HMV szekunder előre hőmérséklet
|  |  | 6 | THMVSZV | hőmérséklet |  |  | 1 |  |  |  |  | mérés | Pt100 |  |  | 16,17,18 |  |  |  | W193 |  |  | X |  |  | HMV szekunder vissza hőmérséklet
|  |  | 7 | THMVT | hőmérséklet |  |  | 1 |  |  |  |  | mérés | Pt100 |  |  | 19,20,21 |  |  |  | W194 |  |  | X |  |  | HMV tartály hőmérséklet
|  |  | 8 | HMVTK | hőmérséklet |  |  | 1 |  |  |  |  | mérés | Pt100 |  |  | 22,23,24 |  |  |  | W195 |  |  | X |  |  | HMV tatály kilépő hőmérséklet
M9 | 1425 | PT | 1 | TIPE | hőmérséklet |  |  | 1 |  |  |  |  | mérés | Pt100 |  |  | 25,26,27 |  |  |  | W196 |  |  | X |  |  | Iskola primer előre hőmérséklet
|  |  | 2 | TIPV | hőmérséklet |  |  | 1 |  |  |  |  | mérés | Pt100 |  |  | 28,29,30 |  |  |  | W197 |  |  | X |  |  | Iskola primer vissza hőmérséklet
|  |  | 3 | TPSZE | hőmérséklet |  |  | 1 |  |  |  |  | mérés | Pt100 |  |  | 31,32,33 |  |  |  | W198 |  |  | X |  |  | Iskola szekunder előre hőmérséklet
|  |  | 4 | TISZV | hőmérséklet |  |  | 1 |  |  |  |  | mérés | Pt100 |  |  | 34,35,36 |  |  |  | W199 |  |  | X |  |  | Iskola szekunder vissza hőmérséklet
|  |  | 5 | TOPE | hőmérséklet |  |  | 1 |  |  |  |  | mérés | Pt100 |  |  | 37,38,39 |  |  |  | W200 |  |  | X |  |  | Óvoda primer előre hőmérséklet
jele | Modul | Csatorna |  | Adatp. | Megnevezés | Jelforma | [6 empty] | Funkció | Jellemzők | Sorkapocs szám | [5 empty] | Kábel | CAT | YSLCY |  | YSLY |  | Feladat
[6 empty] | AI | DI | RI | IM | AO | DO | BUS |  |  | XDI | XDO | XPT | XAI | XAO | KOMM | jele |  | 2x0,75 | 4x0,75 | 2x1 | 4x1
|  |  | 6 | TOPV | hőmérséklet |  |  | 1 |  |  |  |  | mérés | Pt100 |  |  | 40,41,42 |  |  |  | W201 |  |  | X |  |  | Óvoda primer vissza hőmérséklet
|  |  | 7 | TOSZE | hőmérséklet |  |  | 1 |  |  |  |  | mérés | Pt100 |  |  | 43,44,45 |  |  |  | W202 |  |  | X |  |  | Óvoda szekunder előre hőmérséklet
|  |  | 8 | TOSZV | hőmérséklet |  |  | 1 |  |  |  |  | mérés | Pt100 |  |  | 46,47,48 |  |  |  | W203 |  |  | X |  |  | Óvoda szekunder vissza hőmérséklet
M10 | 1422 | AI | 1 | LT10 | szint | 1 | [6 empty] | mérés | 4-20mA |  |  |  | 1,2 |  |  | W204 |  | X |  |  |  | Tágulási tartály szint
|  |  | 2 |  | tartalék | [12 empty] | 3,4
|  |  | 3 |  | tartalék | [12 empty] | 5,6
|  |  | 4 |  | tartalék | [12 empty] | 7,8
|  |  | 5 |  | tartalék | [12 empty] | 9,10
|  |  | 6 |  | tartalék | [12 empty] | 11,12
|  |  | 7 |  | tartalék | [12 empty] | 13,14
|  |  | 8 |  | tartalék | [12 empty] | 15,16
M11 | 1423 | AO | 1 | ISS1V | alapjel |  |  |  |  | 1 |  |  | vezérlés | 0-10V |  |  |  |  | 1,2 |  | W212 |  | X |  |  |  | ISS1 szivattyú vezérés
|  |  | 2 | ISS2V | alapjel |  |  |  |  | 1 |  |  | vezérlés | 0-10V |  |  |  |  | 3,4 |  | W213 |  | X |  |  |  | ISS2 szivattyú vezérés
|  |  | 3 | IPS1V | alapjel |  |  |  |  | 1 |  |  | vezérlés | 0-10V |  |  |  |  | 5,6 |  | W214 |  | X |  |  |  | IPS1 szivattyú vezérés
|  |  | 4 | IPS2V | alapjel |  |  |  |  | 1 |  |  | vezérlés | 0-10V |  |  |  |  | 7,8 |  | W215 |  | X |  |  |  | IPS1 szivattyú vezérés
|  |  | 5 | OSS1V | alapjel |  |  |  |  | 1 |  |  | vezérlés | 0-10V |  |  |  |  | 9,10 |  | W216 |  | X |  |  |  | OSS1 szivattyú vezérés
|  |  | 6 | OSS2V | alapjel |  |  |  |  | 1 |  |  | vezérlés | 0-10V |  |  |  |  | 11,12 |  | W217 |  | X |  |  |  | OSS2 szivattyú vezérés
M12 | 1423 | AO | 1 | OPS1V | alapjel |  |  |  |  | 1 |  |  | vezérlés | 0-10V |  |  |  |  | 13,14 |  | W218 |  | X |  |  |  | OPS1 szivattyú vezérés
|  |  | 2 | OPS2V | alapjel |  |  |  |  | 1 |  |  | vezérlés | 0-10V |  |  |  |  | 15,16 |  | W219 |  | X |  |  |  | OPS2 szivattyú vezérés
|  |  | 3 | FKS1V | alapjel |  |  |  |  | 1 |  |  | vezérlés | 0-10V |  |  |  |  | 17,18 |  | W220 |  | X |  |  |  | FKS1 szivattyú vezérés
|  |  | 4 | FKS2V | alapjel |  |  |  |  | 1 |  |  | vezérlés | 0-10V |  |  |  |  | 19,20 |  | W221 |  | X |  |  |  | FKS2 szivattyú vezérés
|  |  | 5 | CS1V | alapjel |  |  |  |  | 1 |  |  | vezérlés | 0-10V |  |  |  |  | 21,22 |  | W222 |  | X |  |  |  | CS1 szivattyú vezérés
|  |  | 6 | CS2V | alapjel |  |  |  |  | 1 |  |  | vezérlés | 0-10V |  |  |  |  | 23,24 |  | W223 |  | X |  |  |  | CS2 szivattyú vezérés
M13 | 1423 | AO | 1 |  | tartalék | [13 empty] | 25,26
|  |  | 2 |  | tartalék | [13 empty] | 27,28
|  |  | 3 |  | tartalék | [13 empty] | 29,30
|  |  | 4 |  | tartalék | [13 empty] | 31,32
|  |  | 5 |  | tartalék | [13 empty] | 33,34
|  |  | 6 |  | tartalék | [13 empty] | 35,36
C2 | D610-7-02 |  | 1 |  | komm | [6 empty] | 1 |  | LAN | [6 empty] | belső | [5 empty] | Kommunikációs csatlakozás (SWITCH)
|  |  | 2 |  | komm | [6 empty] | 1 |  | MBUS | [5 empty] | 1,2,3, 4,5,6,7,8 | WMBUS1-4 |  | X |  |  |  | Mennyiségmérő kommunikáció FIRQ10, 20,30,40,50
C3 | D610-06-02 |  | 1 |  | komm | [6 empty] | 1 |  | LAN | [6 empty] | belső | [5 empty] | Kommunikációs csatlakozás (SWITCH)
|  |  | 2 |  | komm | [6 empty] | 1 |  | RS485 | [6 empty] | WKOMM1 |  |  | X |  |  | BOSCH kazánvezérlő kommunikáció
Note on AC79: Vagyóczki András:
Note on AC80: Vagyóczki András:
Note on AC81: Vagyóczki András:
Note on AC82: Vagyóczki András:
Note on AC83: Vagyóczki András:
Note on AC87: Vagyóczki András:
Note on AC88: Vagyóczki András:
Note on AC89: Vagyóczki András:
Note on AC90: Vagyóczki András:
Note on AC111: Vagyóczki András:
Note on AC118: Vagyóczki András:
Note on AC119: Vagyóczki András:
Note on AC130: Vagyóczki András:
Note on AC131: Vagyóczki András:
Note on AC132: Vagyóczki András:
Note on AC137: Vagyóczki András:
Note on AC138: Vagyóczki András:
Note on AC139: Vagyóczki András:
Note on AC140: Vagyóczki András:
Note on AC141: Vagyóczki András:
Note on AC145: Vagyóczki András:
Note on AC151: Vagyóczki András: