## Energiaigény
Tételszám | Tervjel | Megnevezés | Típus | Eszköz teljesítmény [W] | Kismegszakítók |  | Telj [W] | Fázis
[5 empty] | Tervjel | [A]
1 | K1 | Kazán 1 | BOSCH Condense 7000F 250 | 300 | F13 | 1 | 300 | 300
1 | K2 | Kazán 2 | BOSCH Condense 7000F 250 | 300 | F15 | 1 | 300 |  | 300
1 | K3 | Kazán 3 | BOSCH Condense 7000F 250 | 300 | F17 | 1 | 300 |  |  | 300
3 | KKS1 | 1-es kazánköri szivattyú | Wilo STRATOS MAXO 50/0,5-9 | 510 | F14 | 2x2 | 1000 | 1000
3 | KKS2 | 2-es kazánköri szivattyú | Wilo STRATOS MAXO 50/0,5-9 | 510 | F16 | 2x2 | 1000 |  | 1000
3 | KKS3 | 3-as kazánköri szivattyú | Wilo STRATOS MAXO 50/0,5-9 | 510 | F18 | 2x2 | 1000 |  |  | 1000
7 | FKS1 | HMV primer keringető szivattyú 1 | Wilo STRATOS MAXO 40/0,5-8 | 280 | F35,36 | 2x2 | 1000 | 1000
7 | FKS2 | HMV primer keringető szivattyú 2 | Wilo STRATOS MAXO 40/0,5-8 | 280 | F37,38 | 2x2 | 1000 |  | 1000
9 | CS1 | Cirkulációs szivattyú 1 |  |  | F39,40 | 2x2 | 1000 |  |  | 1000
9 | CS2 | Cirkulációs szivattyú 2 |  |  | F41,42 | 2x2 | 1000 | 1000
20 | OPS1 | Óvoda primer keringető szivattyú 1 | Wilo STRATOS MAXO 40/0,5-12 | 490 | F27,28 | 2x2 | 1000 |  | 1000
20 | OPS2 | Óvoda primer keringető szivattyú 2 | Wilo STRATOS MAXO 40/0,5-12 | 490 | F29,30 | 2x2 | 1000 |  |  | 1000
22 | OSS1 | Óvoda szekunder keringető szivattyú 1 | Wilo STRATOS MAXO 40/0,5-16 | 640 | F31,32 | 2x4 | 2000 |  |  | 2000
22 | OSS2 | Óvoda szekunder keringető szivattyú 2 | Wilo STRATOS MAXO 40/0,5-16 | 640 | F33,34 | 2x4 | 2000 |  | 2000
12 | IPS1 | Iskola primer keringető szivattyú 1 | Wilo Stratos MAXO 40/0,5-8 | 280 | F19,20 | 2x2 | 1000 |  |  | 1000
12 | IPS2 | Iskola primer keringető szivattyú 2 | Wilo Stratos MAXO 40/0,5-8 | 280 | F21,22 | 2x2 | 1000 |  |  | 1000
15 | ISS1 | Iskola szekunder keringető szivattyú 1 | Wilo Stratos MAXO 40/0,5-12 | 490 | F23,24 | 2x4 | 3000 | 3000
15 | ISS2 | Iskola szekunder keringető szivattyú 2 | Wilo Stratos MAXO 40/0,5-12 | 490 | F25,26 | 2x4 | 3000 | 3000
32 | HFSZ | Helyi fűtési szivattyú | Wilo Yonos Pico 25/1-6 | 40 | F47 | 2x2 | 1000 |  | 1000
| ZSZS | Zsomp szivattyú | Wilo TMW 32/11 | 550 | F10 | 10 | 1000 |  |  | 1000
| VIL | Világítás |  | 2000 | F5 | 10 | 1500 |  | 2000
| ALJ | Kazánházi csatlakozó aljzat |  | 16 | F6 | 7800 | 7800 | 2600 | 2600 | 2600
| VESZ | Szellőző ventilátor | TCBT/4-450/H | 630 | F3 (GV TERV!) | 10 | 1200 | 400 | 400 | 400
| L1.1 | Segédtáp |  |  | F12 | 1A | 10 |  | 10
| L_IT | PLC táp | Telekont Netflex | 200 | F11 | 1A | 200 |  |  | 200
Tételszám | Tervjel | Megnevezés | Típus | Eszköz teljesítmény [W] | Kismegszakítók |  | Telj [W] | Fázis
24 | FIRQ10 | Hőmennyiségmérő óvoda | Kamstrup Multical 602 | 1 | FHMM | 1A | 1 |  |  | 1
25 | FIRQ20 | Hőmennyiségmérő iskola | Kamstrup Multical 602 | 1 |  | 1A | 1 |  |  | 1
26 | FIRQ30 | Hőmennyiségmérő HMV | Kamstrup Multical 602 | 1 |  | 1A | 1 |  |  | 1
31 | FIRQ40 | Hőmennyiségmérő helyi fűtés | Kamstrup Multical 602 | 1 |  | 1A | 1 |  |  | 1
| VL | Vízlágyító |  | 15 | FVL | 1A | 15 |  |  | 15
| D1 | Dugalj |  |  | F7 | 2A | 500 |  |  | 500
| D2 | Dugalj |  |  | F8 | 2A | 500 |  | 500
| D3 | Dugalj |  |  | F9 | 2A | 500 |  | 500
| ITMSZ | Iskola töltő mágnesszelep vezérlése | Danfoss Ev220B EPDM | 12 | F43 | 2A | 50 |  |  | 50
| IUMSZ | Iskola ürítő mágnesszelep vezérlése | Danfoss Ev220B EPDM | 12 |  |  | 50 |  |  | 50
| OTMSZ | Óvoda töltő mágnesszelep vezérlése | Danfoss Ev220B EPDM | 12 | F44 | 2A | 50 |  |  | 50
| OUMSZ | Óvoda ürítő mágnesszelep vezérlése | Danfoss Ev220B EPDM | 12 |  | 2A | 50 |  |  | 50
| IFSZ | Iskola fűtési szelep vezérlése | Danfoss AMV 435 | 10 | F45 | 2A | 50 |  |  | 50
| OFSZ | Óvoda töltő mágnesszelep vezérlése | Danfoss AMV 435 | 10 | F46 | 2A | 50 |  |  | 50
[5 empty] | Össz: |  | 36429 | 12300 | 12310 | 12319